附件5

工程类（装饰装修）项目验收流程（试用版）

一、验收依据：建设工程施工合同、设计变更资料、设计图、监理签单资料、建设单位对工程量确认资料

二、验收组织：建设单位、监理单位、相关专家（施工单位相关负责人）

三、验收参照规范及标准

装饰装修施工图及说明

建设单位材料批复报告

合同类文件及技术资料

审批的施工组织设计

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年修订版)

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版)

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2008

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ T304-2013

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2019

《工程建设标准强制性条文》

其余未尽事项-看工程是否有外墙砖、玻璃幕墙等增加验收规范

国家及地方规定：如《建设工程消防监督管理规定》(公安部119号令)

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

2、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012

3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001  最新版2018

4、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006   最新版2016

四、验收步骤：

1、施工单位预验收：检查工程质量、发现问题及时上报和补救；检查竣工图及及时资料是否齐全，汇总整理、装订有关技术资料。

2、自检标准和依据：国家（装饰装修质量验收规范），工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求；工程质量是否符合国家规定的标准和要求，工程是否大大合同规定的要求和标准。

3、参加自检人员：项目经理组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工员等人员共同参加；

4、自检方式：分层分段、分项由参加人员按照自己主观内容（主观内容是否恰当）根据施工图和工艺流程逐项进行检查，找出漏项和需修补工程，及时处理和返修；

五、建设单位组织验收

1、施工单位应提前2日向建设单位送交《竣工验收通知书》，建设单位在收到通知书后3日内组织验收；

2、装饰工程施工单位向建设单位递交竣工资料；

3、建设单位组织装饰工程施工单位、设计、监理单位对工程质量进行验收，并邀请相关专家参加验收；

3.1 集中会议，介绍工程概况及装饰施工的有关情况；（施工、监理、设计、建设单位汇报工程合同履行情况，国家规范、标准执行情况）

3.2 分组分专业进行介绍；

3.3 集中分组汇报检查，验收人员组：查验各单位资料、现场实地查验工程质量。

3.4 提出验收意见，

明确具体交接时间、交接人员；

3.5 签发《装饰工程竣工验收报告》并办理移交。建设单位、设计单位、监理单位、施工单位在《竣工验收报告》上签字盖章；

3.6 在交工过程中发现需返修或不做的项目，可在装饰工程保修承诺书上注明修浚期限；

3.7 办理装饰工程档案资料移交；

3.8 建设单位应当提供装修工程室内环境污染物浓度检测报告；

3.9 建设单位应当自装修竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告、公安消防等部门出具认可文件及竣工资料报相关部门备案。

六、验收标准及方法

（一）交底验收

1、检查原门窗是否完好

2、原电源电路是否合格

3、进水打压、排水做通畅试验

4、原墙基层是否合格

5、原墙面与地面的平整度是否达标

实体验收：1.抹灰工程2.门窗工程.3.吊顶工程4.轻质隔墙、饰面板、玻璃墙5.饰面砖6.地砖7.内墙涂料8.栏杆、扶手9、壁橱柜等都需要验收，隐藏在吊顶装修内的空调、暖通 、消防工程（烟感、温感、喷淋、应急照明、管道等）

（二）强弱电水路

1、暗线敷设、PVC管应用管、照明用电、火线、电源插座、开关、插座安装、电线管、热水管、煤气管距离、冷热水管安装；

2、经通水试压（0.5MP试压,半小时压降不大于0.05MP），所有管道、阀门、接头应无渗 水、漏水现象；

3、强电验收方法：采用５００Ｖ绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值，同时可考验所用电线质量，不达标的电线可能会被击穿；

（三）木作工程验收：木作施工包含吊顶、细木制品、软包和地板工程等；基层验收、面层验收、细木制品、地板等验收工作；（防火、防腐涂层验收)

（四）吊顶、墙面及地面、漆面验收：乳胶漆基层、漆面、流坠、透底、感光度、粘贴度、吊脚、打孔、平整度等验收工作；

五、验收报告附表（见下页）